УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

УСПД 3021-ХХ

Руководство по эксплуатации

Минский район, 2026

Содержание

1.	Аннотация	3

2.	Глоссарий	4

3.	Требования безопасности	5

4.	Назначение УСПД	6

5.	Технические характеристики	7

6.	Комплектность	11

7.	Устройство и функциональные возможности УСПД	11

8.	Системные функции УСПД	16

9.	Хранение данных	18

10.	Защита информации	21

11.	Журналы событий УСПД	22

12.	Web-интерфейс УСПД	23

13.	Маркировка и пломбирование	23

14.	Подготовка УСПД к использованию	24

15.	Поверка УСПД	25

16.	Техническое обслуживание	25

17.	Ремонт	25

18.	Транспортирование и хранение	26

19.	Утилизация	26

- Аннотация

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) – документ, содержащий сведения об устройстве, принципе действия, технических характеристиках
устройства сбора и передачи данных УСПД 3021 (далее по тексту – УСПД), необходимые для обеспечения полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

|  | Обслуживающий персонал перед проведением любых операций, связанных с эксплуатацией УСПД, должен изучить настоящее РЭ и ознакомиться с сопроводительной документацией устройства. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Неро Электроникс» (далее по тексту – Изготовитель) оставляет за собой право внесения изменений в программное обеспечение и конструкцию прибора, которые не влияют на эксплуатационные параметры УСПД, и могут быть не отражены в настоящем РЭ.

Варианты исполнений УСПД приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Варианты исполнений УСПД

| Исполнения | Интерфейсы для обмена данными с ПКУ | Типы подключаемых ПКУ | Интерфейсы для обмена данными с верхним уровнем | Количество ПКУ, подключаемых к УСПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УСПД 3021-01 | SRD (до 2 шт.), PLC, RS-485 (до 2 шт.) | Счетчики электрической энергии | GSM (до 2 шт.), Wi-Fi, Ethernet | до 1000 |
| УСПД 3021-02 |  |  | GSM (до 2 шт.), Ethernet |  |
| УСПД 3021-03 |  |  | GSM (до 2 шт.), Wi-Fi |  |
| УСПД 3021-04 |  |  | GSM, Wi-Fi, Ethernet |  |
| УСПД 3021-05 |  |  | GSM, Ethernet |  |
| УСПД 3021-06 |  |  | GSM, Wi-Fi |  |

Детальная информация о функциях, конфигурировании УСПД для различных режимов сбора данных и интерфейсах доступа к УСПД приведена в документе «Устройство сбора и передачи данных УСПД 3021. Руководство пользователя».

- Глоссарий

В настоящем документе применены следующие сокращения, определения и термины:

- LTE – Long-Term Evolution (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи      данных).

- NTP – Network Time Protocol (сетевой протокол для синхронизации внутренних часов УСПД).

- PLC – Power Line Communication (технология передачи данных по линиям электросети).

- RTC – Real Time Clock (часы реального времени).

- SRD – Short Range Devices (устройство радиосвязи малой дальности действия).

- АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета электроэнергии.

- БД – база данных.

- ВПО – встроенное программное обеспечение.

- ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.

- Журнал событий – массив информации, формируемый устройством (счетчиком, УСПД), характеризующий изменения технического состояния, параметров и режимов работы этого устройства с привязкой к календарному времени.

- Маршрутизатор – программное средство, предназначенное для автоматического построения, управления и поддержания в работоспособном состоянии сети модемов.

- ОС – операционная система.

- ПК – персональный компьютер.

- ПКУ – прибор коммерческого учета (счетчик электроэнергии) – прибор, предназначенный для измерения количества потребленной или переданной электрической энергии за определенный промежуток времени.

- Пломбирование – установка пломб для предотвращения несанкционированного доступа.

- Профиль нагрузки – набор данных о потреблении энергии или параметрах сети за определенный интервал времени.

- Ретранслятор – сетевое устройство, обеспечивающее расширение зоны покрытия и целостность канала связи за счёт приёма, регенерации и повторной передачи сигнала.

- СПОДЭС – спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков.

- Тарификация – способ учета электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток или других условий.

- УСПД – устройство сбора и передачи данных – устройство для автоматического опроса, приема, передачи и накопления данных от приборов учета, подключенных по цифровым интерфейсам.

- Требования безопасности

3.1. УСПД соответствует требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования» как оборудование информационных технологий, питающееся от сети напряжением до 600 В.

3.2. Основные характеристики электробезопасности УСПД приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Основные характеристики электробезопасности УСПД

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Класс защиты устройства от поражения электрическим током | II (по ГОСТ 12.2.007.0-75) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Тип изоляции | Усиленная |

3.3. Монтаж и эксплуатация УСПД должны проводиться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

3.4. Персонал, осуществляющий установку, обслуживание и ремонт УСПД, должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой и иметь квалификационную группу не ниже третьей по электробезопасности.

3.5. Монтаж, демонтаж, ремонт, поверка и пломбирование УСПД должны производиться только организациями, имеющими на это полномочия, и лицами, обладающими необходимой квалификацией.

3.6. Во избежание выхода из строя УСПД и поражения электрическим током не допускается:

– размещение на нем или вблизи него посторонних предметов;

– воздействие механическими ударами по корпусу УСПД.

|  | Запрещается подавать напряжение питания на поврежденный или неисправный прибор. |
| --- | --- |

- Назначение УСПД

УСПД предназначено для сбора, обработки, хранения и передачи данных коммерческого учёта по интерфейсам связи на верхний уровень АСКУЭ, а также синхронизации, учёта времени и управления отдельными функциями ПКУ.

УСПД применяется на объектах жилищно-коммунального и промышленного назначения, в том числе объектах оптового и розничного рынков энергоресурсов и коммунального хозяйства.

Общий вид УСПД представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид УСПД
(изображение носит иллюстративный характер)

- Технические характеристики

5.1. Основные технические и метрологические характеристики УСПД приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Основные технические и метрологические характеристики УСПД

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 15 |
| Сохранение хода часов, информации, ведение календаря при пропадании напряжения питания, лет, не менее | 10 |
| Потребляемая сила тока, А, не более | 0,2 |
| Диапазон напряжений питания от источника переменного тока номинальной частотой 50 Гц, В | от 184,0 до 264,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности суточного хода встроенных часов, с/сут | ±1,0 |
| Пределы дополнительной абсолютной погрешности суточного хода встроенных часов на 1 °С в условиях эксплуатации, с/сут | ±0,2 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, соответствующий нормальным условиям, °С | от +15 до +25 |
| Климатические условия при эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность, % | от -40 до +70; 98 при +35 °С |
| Климатические условия при транспортировании: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность, % | от -50 до +70; 95 при +30 °С |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 241×176×77 |
| Масса, кг, не более | 1,9 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP51 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |

5.2. УСПД, в зависимости от исполнения, имеет в своем составе следующие интерфейсы для обмена данными с ПКУ:

- встроенное устройство радиосвязи малого радиуса действия (SRD), предназначено для приёма и передачи данных по радиоканалу.

Устройство относится к неспецифическим радиосредствам, функционирующим в диапазоне частот 433,05–434,79 МГц с эффективной излучаемой мощностью сигнала не более 10 мВт.

- PLC-модем, обеспечивающий обмен данными по проводной сети (технология Power Line Communication) в диапазоне частот 95–148,5 кГц при максимальном уровне выходного сигнала 116 дБ (мкВ);

- 2 интерфейса RS-485, предназначенные для проводного последовательного обмена данными с ПКУ.

УСПД имеет в своем составе оптопорт, позволяющий подключиться к устройству через инфракрасный канал посредством внешнего оптического преобразователя.

Характеристики интерфейсов ПКУ, подключаемых к УСПД, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Характеристики интерфейсов ПКУ, подключаемых к УСПД

| Вид интерфейса | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Режимы передачи | Диапазон частот (длина волны) | Максимальный уровень выходного сигнала | Скорость передачи данных |
| PLC | 3-6 | 95 – 148,5 кГц | 116 дБ (мкВ) | 400 – 1600 бит/с* |
| Радио 1 | Intro, ISM | 433,05 – 434,79 МГц | 10 мВт | 1200 – 9600 бит/с* |
| Оптопорт |  | 800-1000 нм | 5 мВт/см2 | 9600 бит/с* |
| RS-485 |  | – | – 12…+12 В | 9600 бит/с* |
| * – в зависимости от качества сети |  |  |  |  |

5.3. В структуру сети для обмена данными ПКУ с УСПД входят следующие устройства:

- ПКУ или другой прибор в сети со встроенным модемом, который выполняет функцию ретрансляции данных.

- Оконечное устройство – целевой ПКУ, данные которого собирает УСПД для передачи на верхний уровень АСКУЭ.

5.4. УСПД, в зависимости от исполнения, имеет в своем составе следующие интерфейсы для обмена данными с верхним уровнем АСКУЭ:

- Wi-Fi-интерфейс, обеспечивающий беспроводную передачу данных по локальной сети стандарта IEEE 802.11b/g в диапазоне 2,4 ГГц;

- Ethernet-интерфейс, реализующий проводное подключение со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с;

- GSM-модем, поддерживающий работу в сетях стандарта 2G/3G/4G и передачу данных по каналам GPRS, EDGE, UMTS или LTE.

УСПД использует для обмена данными с верхним уровнем АСКУЭ интерфейсы с характеристиками, указанными в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Характеристики интерфейсов связи с верхним уровнем АСКУЭ

| Тип интерфейса | Поддерживаемые стандарты и частоты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| GSM_1 GSM_2 | - 2G: GSM 900 / 1800 МГц - 3G: WCDMA 2100 МГц - 4G LTE: 2100 МГц, 1800 МГц, 2600 МГц, 900 МГц, 800 МГц | Диапазоны B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11n Частота сигнала: 2.4 ГГц | Скорость до 150 Мбит/с. Управляется по последовательному интерфейсу UART на скорости 115200 бод. |
| Ethernet | IEEE 802.3i | Скорость до 100 Мбит/с |
| USB (2 порта) | USB 2.0 | Порт 1: для подключения Ethernet Adapter USB type-C Порт 2: для отладки, подключения периферии microUSB |

УСПД для обмена данными с верхним уровнем АСКУЭ использует протоколы, представленные в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Сетевые протоколы взаимодействия с верхним уровнем АСКУЭ

| Характеристика | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Физический/канальный уровень | Wi-Fi GSM Ethernet | Обеспечивают передачу данных от УСПД на сервер верхнего уровня |
| Протокол транспортного уровня | TCP/UDP | Отвечает за формирование и упаковку кадров |
| Протокол сетевого уровня | IP | Отвечает за IP-адресацию и маршрутизацию пакета через интернет от провайдера УСПД к провайдеру получателя |
| Протокол прикладного уровня | HTTP | Регламентирует считывание показаний с ПКУ, управление, а также дополнительные сервисы для измерения энергоресурса |

5.5. УСПД применяет 2 режима передачи данных на сервер верхнего уровня, которые представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Режимы передачи данных на верхний уровень АСКУЭ

| Режим | Клиент-серверная архитектура | Описание режима | Протокол |
| --- | --- | --- | --- |
| По запросу | УСПД выступает сервером, верхний уровень клиентом | Доступ осуществляется по IP-адресу. Любое ПО верхнего уровня с любой периодичностью может запрашивать информацию у УСПД. Обмен данными представляет собой последовательность операций запрос-ответ, где инициатором всегда является клиент. УСПД обязан вернуть ответ на любую команду как при успешном выполнении, так и в случае ошибки. | HTTP |
| Инициативный | Верхний уровень выступает сервером, УСПД клиентом | УСПД с заданной в настройках периодичностью по своей инициативе отправляет определенный пользователем набор данных на сервер | HTTP |
|  |  |  | IEC 60870-5-104/ МЭК 60870-5-104 |

5.6. Конфигурирование УСПД производится при помощи встроенного технологического программного обеспечения через Web-интерфейс. Описание работы с Web-интерфейсом приведено в Руководстве пользователя.

5.7. Для подключения к ПК (в режиме конфигурирования) УСПД имеет разъем micro-USB.

Для обеспечения работы GSM-модулей, УСПД имеет специальные слоты для установки SIM-карт и разъемы для подключения внешних GSM-антенн («1» и «2» на рисунке 2).

Рисунок 2 – Расположение внешних GSM-антенн УСПД
(изображение носит иллюстративный характер)

- Комплектность

Комплектность УСПД приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Комплектность УСПД

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| УСПД 3021 | 1 | Исполнение определяется при заказе |
| Элемент питания | 1 |  |
| Внешняя антенна | 1-3 | Количество зависит от исполнения и определяется заказом |
| Формуляр | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации2 | 1 | Предоставляется по запросу в электронном виде |
| Руководство пользователя2 | 1 | Предоставляется по запросу в электронном виде |
| Упаковка (индивидуальная)1, 2 | 1 |  |
| Примечания: 1 По требованию заказчика допускается отгрузка УСПД в транспортной таре. 2 Не предоставляются в поверку. |  |  |

- Устройство и функциональные возможности УСПД

7.1. УСПД выполнен в пластмассовом корпусе.

Конструктивно корпус УСПД состоит из трех частей.

В верхней части корпуса расположены: жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), индикатор подачи напряжения и две сенсорные кнопки для переключения режимов отображения информации на ЖКИ.

В средней части корпуса расположен модуль связи, предназначенный для сбора, обработки, хранения и передачи данных коммерческого учёта по интерфейсам связи на верхний уровень АСКУЭ.

В нижней части корпуса расположена клеммная колодка, предназначенная для подключения УСПД к сети электропитания, а также контакты импульсных электрических выходов.

Конструкция корпуса УСПД обеспечивает возможность пломбирования с целью защиты от несанкционированного доступа.

7.2. УСПД выполняет следующие основные функции:

- измерение времени;

- синхронизация времени УСПД с сервером точного времени;

- синхронизация текущего времени в ПКУ;

- управление изменяемыми параметрами ПКУ;

- сбор данных и диагностической информации с ПКУ;

- временное хранение собранной информации в энергонезависимой памяти;

- защита информации в процессе сбора, обработки, хранения и передачи данных;

- передача собранной информации в заданном формате автоматически по расписанию или по запросу на верхний уровень АСКУЭ.

7.3. Сбор данных с ПКУ осуществляется одним из следующих способов:

- автоматически путем поочередного опроса всех зарегистрированных в сети ПКУ по построенным маршрутам (УСПД автоматически строит сеть из ПКУ и обеспечивает сбор, хранение и передачу данных);

- путем постановки отдельной задачи пользователем, в соответствии с заданными параметрами для выбранных ПКУ на основании загруженного в УСПД списка (Примечание: список состоит из перечня MAC-адресов соответствующих ПКУ).

УСПД может собирать следующие данные ПКУ:

- числовые результаты измерений:

- текущие показания;

- показания по дням (суточные показания);

- показания по расчетным периодам (месячные показания);

- годовые показания;

- интервальные профили;

- данные о событиях ПКУ (журналы событий);

- состояние ПКУ в текущий момент времени;

- информацию о состоянии реле.

Полученные данные сохраняются УСПД в базе данных с меткой времени.

7.4. В УСПД реализована постановка задач по сбору данных, которые должны выполняться в процессе построения и поддержания сети (далее – фоновые задачи), при условии, что текущее время больше либо равно времени постановки задачи на выполнение.

УСПД может осуществлять фоновый сбор данных в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица 7.1 – Параметры фонового сбора данных

| Категория | Параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Показания энергии по дням | - Активная потребленная (Вт⋅ч); - Реактивная потребленная (Вар⋅ч); - Активная сгенерированная (Вт⋅ч); - Реактивная сгенерированная (Вар⋅ч). | Ежесуточные данные рассчитываются как накопление c 00.01 прошедших суток до 00.00 текущих суток и отображаются как энергия на начало текущих суток. |
| Показания энергии на начало расчетного периода | - Активная потребленная (Вт⋅ч); - Реактивная потребленная (Вар⋅ч); - Активная сгенерированная (Вт⋅ч); - Реактивная сгенерированная (Вар⋅ч). | Данные на начало расчетного периода рассчитываются как накопление с первых по последние сутки прошедшего месяца и отображаются как энергия на начало текущего месяца. |
| Показания энергии на начало года | - Активная потребленная (Вт⋅ч); - Реактивная потребленная (Вар⋅ч); - Активная сгенерированная (Вт⋅ч); - Реактивная сгенерированная (Вар⋅ч). | Данные на начало года рассчитываются как накопление с первых по последние сутки прошедшего года и отображаются как энергия на начало текущего года. |
| Интервальные профили | - Активная потребленная (Вт⋅ч); - Реактивная потребленная (Вар⋅ч); - Активная сгенерированная (Вт⋅ч); - Реактивная сгенерированная (Вар⋅ч); - Напряжение; - Ток (А); - Частота сети (Гц); - cos ϕ. | Данные интервальных профилей по активной и реактивной энергии рассчитываются как приращение за установленный интервал. Данные интервальных профилей по напряжению, току, частоте сети и cos ϕ рассчитываются как интегрированное значение на установленном интервале. Интервал для сбора показаний интервальных профилей составляет 30 мин. |
| Журналы | Данные общего журнала событий ПКУ | Вычитка журналов реализована только с ПКУ, в которых интегрирован протокол SMP |

Ежесуточные, ежемесячные и годовые данные доступны для чтения в форматах:

- тарифные накопления отдельно по каждому тарифу для активной потребляемой/генерируемой энергии;

- сумма тарифных накопителей для активной потребляемой/генерируемой энергии;

- общая энергия, которая высчитывается как разница накоплений на начало текущих суток и накоплений на начало предыдущих суток.

7.5. При постановке пользователем периодической задачи УСПД может осуществлять сбор информации в соответствии с таблицей 7.2.

Таблица 7.2 – Параметры периодического сбора данных

| Категория | Параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Текущие показания | - Активная потребленная энергия; - Активная сгенерированная энергия; - Реактивная потребленная энергия; - Реактивная сгенерированная энергия; - Напряжение; - Ток; - Частота сети; - cos ϕ. | Данные текущих показаний определяются как актуальные в момент запроса значения измеряемых электрических величин, которые ПКУ фиксирует в реальном времени. |
| Интервальные профили | - Активная потребленная (Вт⋅ч); - Реактивная потребленная (Вар⋅ч); - Активная сгенерированная (Вт⋅ч); - Реактивная сгенерированная (Вар⋅ч); - Напряжение; - Ток (А); - Частота сети (Гц); - cos ϕ. | Данные интервальных профилей по активной и реактивной энергии рассчитываются как приращение за установленный интервал. Данные интервальных профилей по напряжению, току, частоте сети и cos ϕ рассчитываются как интегрированное значение на установленном интервале. Интервал для сбора показаний интервальных профилей составляет 30 мин. |
| Состояние устройства | Флаги состояния ПКУ | Флаг устанавливается в соответствующий бит при изменении состояния ПКУ. |
| Состояние реле нагрузки | - Разомкнуто; - Замкнуто. |  |
| Данные нового устройства | - ID устройства; - MAC-адрес устройства; - признак принадлежности; - серийный номер; - номер абонента; - версия; - используемый протокол прикладного уровня; - используемый маршрутизатор; - время последней активности устройства; - класс устройства; - ID и имя группы, которой принадлежит устройство (при наличии). | Данные о ПКУ считываются по умолчанию на этапе инициализации при добавлении ПКУ в сеть и отображаются в таблице устройств. Периодической задачей «Инициализация устройства» можно обновить параметры устройства, если они изменились с момента его добавления. |

7.6. УСПД осуществляет управление отдельными функциями ПКУ:

- управление тарификацией;

- изменение состояния реле нагрузки;

- обновление ВПО ПКУ;

- настройка времени ПКУ;

- применение настроек ПКУ.

7.6.1. Управление тарификацией

УСПД обеспечивает возможность управлять тарификацией путем формирования:

- 32 суточных тарифных программ с установкой в любой 30-минутный интервал одного из 8 тарифов;

- 12 недельных тарифных расписаний с установкой на любой день недели одной из 32 тарифных программ;

- 4 тарификаций (сезонов), каждая из которых включает в себя набор тарифных расписаний;

- 2 групп тарифных расписаний;

- перечня регулярных/нерегулярных особых дат, в которые может устанавливаться любая из заданных суточных тарифных программ.

УСПД позволяет устанавливать дату (месяц и день) смены тарифного расписания или осуществлять смену незамедлительно.

Количество тарифов зависит от конфигурации ПКУ, а тарифные группы зависят от протокола прикладного уровня ПКУ.

7.6.2. Управление состоянием реле нагрузки

УСПД может изменить состояние реле ПКУ:

- перевести реле из нормального состояния в альтернативное;

- вернуть реле из альтернативного состояния в нормальное.

Нормальное состояние определяется прошивкой/типом ПКУ. Нормальным состоянием может являться как положение «замкнуто», так и положение «разомкнуто». Для перевода реле из нормального состояния в альтернативное необходимо в настройках периодической задачи в Web-интерфейсе выбрать пункт «Активировать».

7.6.3. Обновление ВПО ПКУ

УСПД может обновлять версию прошивки:

- на указанную пользователем;

- на установленную по умолчанию.

УСПД определяет перед обновлением текущую версию ПКУ, и в случае совпадения версий может не осуществлять обновление.

7.6.4. Настройка времени ПКУ

УСПД обеспечивает возможность синхронизации часов всех подключенных к нему ПКУ командами синхронизации и установки времени по цифровому интерфейсу.

Синхронизация часов ПКУ со стороны УСПД производится не реже одного раза в сутки.

УСПД отслеживает отклонение времени ПКУ и производит синхронизацию со своим временем в каждом сеансе связи.

7.6.5. Применение настроек ПКУ

УСПД позволяет изменить конфигурацию ПКУ в соответствии с выбранными ранее настройками путем постановки задачи на применение настроек.

Детальная информация об изменении конфигурации ПКУ приведена в документе «Устройство сбора и передачи данных УСПД 3021. Руководство пользователя».

7.7. УСПД обеспечивает возможность задавать тарифные расписания, пароли как отдельно для каждого ПКУ, так и для групп ПКУ.

Для обмена информацией по интерфейсам связи между УСПД и ПКУ может использоваться протокол SMP, а также протоколы, соответствующие стандартам: СПОДЭС, IEC 61107, СЕ.

- Системные функции УСПД

8.1. Учет времени УСПД

8.1.1. В УСПД предусмотрена возможность дистанционной автоматической коррекции часов с верхнего уровня АСКУЭ.

УСПД обеспечивает возможность установки текущих значений времени и даты по команде синхронизации собственного времени со временем подключенного к нему ПК.

8.1.2. УСПД, в зависимости от выбранных настроек, может осуществлять автоматическую синхронизацию собственного времени по протоколу NTP с NTP-сервером (по сети с сервером точного времени).

Синхронизация по NTP-серверу осуществляется 1 раз в 30 минут.

8.2. Самодиагностика УСПД

УСПД имеет следующие аппаратно-программные средства для самовосстановления после сбоев встроенного ПО:

- Watchdog – механизм для контроля за исправностью системы и автоматического восстановления в случае сбоев (самодиагностика);

- перезагрузка УСПД;

- сервис Monit – утилита для мониторинга и управления процессами, файлами, устройствами и сетевыми соединениями в Unix-системах;

- таймер периодической перезагрузки ВПО.

  - Конфигурирование УСПД

Для управления функциями, настройки и конфигурирования УСПД применяются следующие программные инструменты оперативного управления и мониторинга:

- Web-интерфейс (доступ посредством API);

- ПО «AdminTools».

    - Web-интерфейс

Посредством Web-интерфейса осуществляется удалённое управление и настройка работы УСПД:

- настройка маршрутизатора NERO;

- настройка сборщика;

- настройка инициативной отправки данных на сервер верхнего уровня АСКУЭ;

- системные настройки;

- перезагрузка УСПД;

- настройка каналов устройств;

- сброс сети маршрутизатора RS-485;

- сброс БД сборщика;

- сброс БД маршрутизатора RS-485.

    - ПО «AdminTools»

Посредством ПО «AdminTools» осуществляется:

- настройка каналов связи;

- доступ к ПКУ через УСПД для настройки и управления.

Информационный обмен между УСПД и «AdminTools» выполняется в виде отдельных пакетов по принципу запрос (команда) – ответ.

  - Индикация работы УСПД

Модуль связи УСПД имеет в своём составе три двухцветных светодиодных индикатора.

Первый светодиодный индикатор («1» на рисунке 3) предназначен для индикации взаимодействия ПКУ с УСПД по интерфейсам SRD, PLC, RS-485:

- светодиодный индикатор непрерывно горит зелёным цветом, если обмен данными с УСПД не осуществляется;

- при передаче данных светодиодный индикатор мигает зелёным цветом;

- при отсутствии связи светодиодный индикатор горит красным цветом.

- светодиодный индикатор не горит, если канал неактивен.

Два светодиодных индикатора («2» и «3» на рисунке 3) предназначены для индикации работы (приём/передача) модулей GSM1 и GSM2:

- при наличии связи светодиодный индикатор непрерывно горит зелёным цветом;

- при передаче данных светодиодный индикатор мигает зелёным цветом;

- при отсутствии связи светодиодный индикатор горит красным цветом.

- светодиодный индикатор не горит, если канал неактивен.

Рисунок 3 – Расположение индикаторов УСПД
(изображение носит иллюстративный характер)

  - Управление временем

УСПД позволяет осуществлять настройку параметров времени:

- вручную устанавливать дату и время;

- задавать значение, на которое необходимо скорректировать время относительно текущего времени (не чаще 1 раза в сутки, от -10000 до 10000).

УСПД позволяет выводить на телеметрический выход серию импульсов, пропорциональных счёту времени (в течение 1 мин с интервалом 1 с) для диагностики точности внутреннего тактового генератора (встроенных часов).

УСПД позволяет устанавливать калибровочную поправку RTC в диапазоне от -12,7 до 12,7 с.

- Хранение данных

  - Структура памяти УСПД

Память УСПД состоит из:

- внутренней памяти (чип Simcom);

- внешней памяти (Flash-память).

Внутренняя память УСПД организована в стандартную файловую иерархию Linux, содержащую основные системные каталоги для загрузки, работы и использования ОС, включая ядро, устройства, конфигурации, пользовательские данные и служебную информацию.

Внешняя память УСПД содержит в себе следующие директории:

- Logs. Предназначена для хранения логов.

- SD-card. Предназначена для хранения стартовых скриптов и «вторичной» прошивки – конфигурируемых настроек, доступ к которым возможен через Web-интерфейс.

- Router. Обеспечивает хранение Web-интерфейса, данных маршрутизатора и сборщика: баз данных, содержащих числовые результаты измерений, идентификационную информацию ПКУ и другие данные, передаваемые ПКУ.

  - Базы данных УСПД

Все данные, получаемые с ПКУ, проходят обработку и хранятся в структурированном виде в базах данных.

Структура БД представлена следующими базами:

- БД сборщика;

- БД маршрутизатора NERO;

- БД маршрутизатора RS-485;

- БД маршрутизатора BFMII;

- БД конфигурации и настроек.

Пользователь при наличии достаточных прав доступа может через Web-интерфейс удалить из БД данные о результатах измерений ПКУ:

- интервальные профили;

- показания на начало дня;

- показания на начало месяца;

- показания на начало года.

9.3. УСПД обеспечивает хранение данных ПКУ, с которыми производятся действия, согласно таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Хранение данных, обеспечиваемое УСПД

| Тип данных | Действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор | Хранение | Автоматическая запись УСПД | Ручная запись пользователем |
| MAC-адрес устройства | + | + | - | + |
| Версия ВПО | + | + | - | - |
| Серийный номер устройства | + | + | - | - |
| Флаг, указывающий идентифицирован ПКУ1 или нет | - | + | + | - |
| Признак принадлежности устройства2 (свой/чужой/материнский/ ретранслятор) | - | + | + | + |
| Число оставшихся попыток связи по существующим маршрутам к данному устройству при поиске | - | + | + | - |
| Номер основного маршрута к данному устройству | - | + | + | - |
| Качество связи с данным устройством по основному маршруту | - | + | + | - |
| Уровень ретрансляции устройства через основной маршрут | - | + | + | - |
| Среда, через которую было найдено устройство по основному маршруту | - | + | + | - |
| Номер 1-го альтернативного маршрута к данному устройству | - | + | + | - |
| Качество связи с данным устройством по 1-му альтернативному маршруту | - | + | + | - |
| Уровень ретрансляции устройства по 1-му альтернативному маршруту | - | + | + | - |
| Среда, через которую было найдено устройство по 1-му альтернативному маршруту | - | + | + | - |
| Номер 2-го альтернативного маршрута к данному устройству | - | + | + | - |
| Качество связи с данным устройством по 2-му альтернативному маршруту | - | + | + | - |
| Уровень ретрансляции устройства по 2-му альтернативному маршруту | - | + | + | - |
| Среда, через которую было найдено устройство по 2-му альтернативному маршруту | - | + | + | - |
| Статус устройства в текущий момент времени | - | + | + | - |
| Пароль авторизации для каждого конкретного ПКУ | - | + | - | + |
| Примечания: 1 процесс идентификации ПКУ состоит из следующих шагов: - с ПКУ установлена связь в процессе построения сети УСПД; - ВПО ПКУ успешно считана; - сетевые настройки устройства соответствуют настройкам УСПД; - ПКУ зарегистрирован в сети для дальнейшей связи с ним. 2 признаки принадлежности устройства: - «свой» – ПКУ, который участвует в построении сети; - «чужой» – ПКУ, который не участвует в построении сети; - «материнский» – ПКУ, на базе которого функционирует УСПД. - «ретранслятор» – ПКУ, участвующий в построении сети без сбора данных с него. |  |  |  |  |

- Защита информации

Достоверность информации при ее цифровой передаче через интерфейсы нижнего и верхнего уровней УСПД обеспечивается методом контроля целостности данных (CRC).

10.1. Программно-аппаратная защита

Программно-аппаратная защита от несанкционированного доступа к УСПД включает в себя:

- механические пломбы;

- пломбировочные наклейки разъемов для SIM-карт;

- аутентификация для доступа через программные инструменты;

- разграничение прав доступа в программных инструментах.

10.2. Доступ через Web-интерфейс

Доступ к функциям УСПД через Web-интерфейс, в зависимости от выбранных настроек, может осуществляться в соответствии с уровнями доступа:

- Гость;

- Пользователь;

- Контроллер;

- Администратор;

- Суперпользователь.

  - Защита доступа к ПКУ

В УСПД осуществляется хранение пароля авторизации для каждого ПКУ.

Если пароль ПКУ не установлен, то ПКУ по умолчанию присваивается пароль, назначенный классу устройств.

- Журналы событий УСПД

УСПД обеспечивает автоматическое ведение журналов, фиксирующих информацию в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1 – Описание журналов УСПД

| Название журнала | Фиксируемые данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Журнал использования сети | - Дата и время использования сети - MAC-адрес - Источник (сбор данных/поддержка сети) - Результат (в работе/завершена) - ID маршрутизатора | Обеспечивает фиксацию деталей сетевого подключения посредством каждого из маршрутизаторов |
| Журнал событий сборщика | - Дата/время события - Событие - Параметры | Фиксирует все действия сборщика, в т.ч. выполнение фоновых задач |
| Журнал сессий УСПД | - Дата и время начала сессии - Пользователь, осуществляющий доступ - Дата и время закрытия сессии - IP адрес, по которому осуществлялся доступ - Количество совершенных запросов - Объем переданных данных, байт - Использованные права доступа во время сессии | Обеспечивает журналирование обмена данными |
| Журнал выполнения задач | - ID прибора - ID задачи - Тип задачи - Результат выполнения задачи | Обеспечивает фиксацию результатов выполнения периодических задач |
| Журнал инициативных посылок | - Дата и время отправки - Размер посылки - Количество частей посылки - Результат отправки (успешно/с ошибкой) | Обеспечивает журналирование отправки инициативных сообщений на верхний уровень АСКУЭ (личный кабинет NERO) |

- Web-интерфейс УСПД

В процессе настройки и эксплуатации УСПД используется Web-интерфейс УСПД, который предназначен для мониторинга работы УСПД и основного набора функций конфигурирования.

Web-интерфейс УСПД доступен при подключении через порт micro-USB, по статическому адресу при подключении по радиоинтерфейсам сотовой связи, а также при подключении по интерфейсам Wi-Fi и Ethernet, при наличии.

Доступ к Web-интерфейсу УСПД защищен отдельным паролем.

Web-интерфейс позволяет произвести выгрузку на ПК суточных, месячных показаний, а также данных журналов событий в формате .xls.

Детальная информация о подключении к Web-интерфейсу и конфигурировании УСПД приведена в документе «Устройство сбора и передачи данных УСПД 3021. Руководство пользователя».

- Маркировка и пломбирование

13.1. Маркировка

На лицевой стороне УСПД нанесена следующая информация:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименование и обозначение УСПД;

- номер УСПД по системе нумерации изготовителя;

- номинальное напряжение питания;

- номинальная частота;

- номинальный потребляемый ток;

- знак ЕАС (при поставках на территорию ЕАЭС в единичных экземплярах, в целях организации собственного производства нанесение знака ЕАС не требуется);

- символ      оборудования класса II;

- знак соответствия техническому регламенту ТР 2018/024/BY;

- знак утверждения типа;

- иные обозначения в соответствии с договором на поставку.

Маркировка является стойкой к истиранию и механическим воздействиям, сохраняет чёткость в течение всего срока службы УСПД.

13.2. Пломбирование

Пломбирование УСПД осуществляется c помощью свинцовых пломб в местах, указанных на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пломбирование УСПД

- Подготовка УСПД к использованию

14.1. Распаковка и первичный осмотр

После распаковывания необходимо произвести наружный осмотр УСПД, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие клейма-наклейки и/или пломбы поверителя.

14.2. Порядок установки

14.2.1. Подключить УСПД к сети питания 230 В.

14.2.2. Подать на УСПД сетевое напряжение и убедиться, что УСПД включился: включился индикатор «СЕТЬ», а на ЖКИ (при наличии) начала отображаться текущая информация.

14.2.3. Произвести установку необходимых параметров (параметризацию) УСПД.

|  | С целью предотвращения несанкционированного доступа к программируемым параметрам УСПД через интерфейсы связи рекомендуется сменить установленный Изготовителем пароль. |
| --- | --- |

- Поверка УСПД

УСПД подвергают первичной и последующим поверкам.

Поверка УСПД осуществляется в соответствии с методикой поверки, утвержденной в установленном порядке: МРБ МП.4431-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Устройства сбора и передачи данных УСПД 3021. Методика поверки».

Первичная поверка УСПД проводится при выпуске из производства.

Периодической поверке подлежат УСПД, находящиеся в эксплуатации или на хранении. Периодическая поверка проводится через установленные межповерочные интервалы.

Интервал времени между государственными поверками: 24 месяца.

После ремонта УСПД проводится внеочередная поверка.

При отрицательных результатах поверки ремонт и калибровка УСПД осуществляется уполномоченной организацией.

- Техническое обслуживание

Техническое обслуживание УСПД в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой, своевременной замене элемента питания и, при необходимости, параметризации.

- Ремонт

Ремонт осуществляется юридическими и физическими лицами, уполномоченными Изготовителем на проведение ремонта УСПД.

Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены в таблице 17.1.

Таблица 17.1 – Возможные неисправности и способы их устранения

| Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении отсутствует свечение светодиодов УСПД | Нет напряжения на зажимах УСПД | Проверить наличие напряжения на зажимах УСПД |
|  | Неисправность светодиодов индикации | Направить УСПД в ремонт |
| Не удается связаться с УСПД по Web-интерфейсу | Отсутствие интернет-соединения | Настроить интернет-соединение |
|  | Неисправность УСПД | Направить УСПД в ремонт |
| Значение суточного хода часов за пределами допустимого значения | Неисправность УСПД | Направить УСПД в ремонт |

- Транспортирование и хранение

18.1. УСПД в транспортной таре транспортируют в закрытых транспортных средствах воздушного и автомобильного транспорта. При транспортировании УСПД должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

При транспортировании УСПД необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами перевозки грузов, действующими на используемых видах транспорта.

При транспортировании УСПД должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Кузова автомобилей, используемые для перевозки УСПД, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.д.

При транспортировании должны соблюдаться следующие условия:

- температура воздуха от -50 до +70 °C;

- относительная влажность (верхнее значение) до 95 % при температуре +30 °C.

18.2. Хранение УСПД в упакованном виде может осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от +5 до +45 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °C. В помещениях для хранения не должно присутствовать пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Требования по хранению должны относиться к складским помещениям поставщика и потребителя.

Хранение УСПД без упаковки может осуществляться при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °C и относительной влажности воздуха 80 % при температуре +25 C.

- Утилизация

По окончании срока службы УСПД подлежит утилизации.

УСПД не содержит в своей конструкции материалов, опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер защиты при утилизации.

При утилизации УСПД подлежит разборке. Утилизации подлежат корпусные детали УСПД, электронный модуль и элемент питания.

Разборка и утилизация УСПД должны осуществляться специализированной организацией.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов в док. | № докум. | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измен. | Замен. | Новых | Аннулир. |  |  |  |  |  |